## Slide 1: Израда пројекта нисконапонске мреже. Избор пресека проводника и прорачун пада напона Преглед пројеката
вежбе 29 и 30
група 1.и2.
Прорачун урадити до 20.05.2020.г. на bobamanojlo@gmail.com

## Slide 2: Израда пројекта нисконапонске мреже.
Израду пројекта нисконапонске мреже једног стамбеног блока, урадићемо у неколико фаза
После сваке фазе пошаљите ми ваше прорачуне. Прорачун урадите у свескама да би сте пратили ток рада
Када урадите у свеци, и ја погледам ваш рад, пренесите га у рачунар, да бисте могли да га одштампате на крају године.

## Slide 3: Израда пројекта нисконапонске мреже.
1 фаза прорачуна - обликовање мреже –
да бисмо то урадили морамо прво да видимо колико један стан “тражи” максимално снаге од ЕЕС
Ако је :
инсталисана снага једног стана Pi = 21kW
а број станова/домаћинстава
у насељу n= 231

## Slide 4: Израда пројекта нисконапонске мреже.
колика је максимална снага, вршна снага тог ЈЕДНОГ домаћинства?
У књизи на страни 151 имате график са кога
одређујете вредност ФАКТОРА ИСКОРИШЋЕЊА fi
Употребите формуле на страни 151 за прорачун вршне снаге ЈЕДНОГ СТАНА

## Slide 5: Израда пројекта нисконапонске мреже.
За насеље од n= 231 домаћинства, наћи колико сви заједно максимално (вршно) узимају снаге из електроенергетског система (ЕЕС) – све је на страни 151
ОВИМ БИ ЗАВРШИЛИ ФАЗУ 1.

## Slide 6: Израда пројекта нисконапонске мреже
Другу фазу започињете израдом табеларног приказа насеља са стамбеним зградама, бројем станова у њима и њиховим оптерећењем нпр.
Рд.бр. | Број станова по стамбеној згради | Pv (kW) | Максимално оптерећење по згради (kW)
1. | 11 | 10,08 | 110,88
2. | 11 | 10,08 | 110,88
3. | 11 |  | 
... | .... | ..... | .....
21 | 10 | 10,08 | 100,8
22 | 10 | 10,08 | 100,8
Укуп. | 231 |  | 2328,48

## Slide 7: Израда пројекта нисконапонске мреже
Формирање табеле Pind
Pind =88kW
Редни број | Намена објекта | У kW
23 | апотека | 15
24 | вртић | 22
25 | продавница | 28
26 | Дом здравља | 23
 |  | 88

## Slide 8: Израда пројекта нисконапонске мреже
Формирајте стамбени блок са ТС ( A,B,C)
250m
A B
12m
C

## Slide 9: Израда пројекта нисконапонске мреже
Све своје објекте поређате око трансформаторских станица тако да буду равномерно оптерећене
21. 1.
23. A B
C

## Slide 10: Израда пројекта нисконапонске мреже
Све своје објекте поређате око трансформаторских станица тако да буду равномерно оптерећене
21. 1. A ознака КПК
23 .
A2 A1 А1 и А2 су улаз и излаз једног извода ТС (може их бити 4)
A1 21 23 1 A2
100,8kW 15kW 110,88кW

## Slide 11: Израда пројекта нисконапонске мреже
Ово је пример једног затвореног вода
Ви формирате пема својим параметрима
Дужине између КПК у просеку су 6m
Тако формираном затвореном воду израчунајте поречни пресек који не сме бити већи од 95mm2 за бакар,и пад напона не сме бити већи од 5%